| Глава муниципального образования «Киземское» Устьянского района Архангельской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

| 16 | июня | 2014 года | № 41 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении схем теплоснабжения муниципального образования «Киземское» Устьянского района Архангельской области на период   до 2029 года

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 11 Устава муниципального образования «Киземское»

Постановляю:

1.Утвердить схемы теплоснабжения муниципального образования  «Киземское» Устьянского района Архангельской области до 2029 года.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании  «Киземское»  Устьянского района Архангельской области   ООО  «ТеплоСнаб».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации «Киземское»  http://kizemskoe.ru/

Глава администрации

МО «Киземское»                                    В.Н.Гордиенко

Утверждено

постановлением главы администрации

Муниципального образования «Киземское»

№  41_ от _16.06.2014__ г.

СХЕМА   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования «Киземское»

на период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года

- Общие положения.

Схема   теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется  схемой   теплоснабжения .

Мероприятия по развитию системы  теплоснабжения , предусмотренные настоящей  схемой , включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи  схемы   теплоснабжения :

1. Схема определяет:

1.1. Основные направления развития системы  теплоснабжения  муниципального образования «Киземское», позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

1.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих источников  теплоснабжения .

1.3. Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы  теплоснабжения муниципального образования «Киземское», предусмотренных  схемой , осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Устьянского муниципального района и Киземского сельского  поселения .

3. Основные направления развития системы теплоснабжения.

Основными направлениями развития системы  теплоснабжения  Киземского сельского  поселения  являются:

3.1. Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения.

3.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

3.3. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией существующих котельных и строительством новых котельных на местном виде топлива – дрова, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения, оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности  повышения надежности работы системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения п. Кизема характеризуется высокой степенью централизации. Объектами теплоснабжения является жилищный фонд, бюджетная сфера и сферы обслуживания.

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные, вид топлива  - уголь, дрова.

Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

На большинстве котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, приборы КИП. Очистки дымовых газов не производится.

На всех котельных отсутствует оборудование водоподготовки, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб.

В качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Подача топлива в котельные осуществляется вручную на вагонетках.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Архангельская сбытовая компания» филиал «Вельских электрических сетей». Электроснабжение трёхфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных  предусмотрено только на участке №2. Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики.

Для подпитки котельных п.Кизема используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся неочищенная вода артезианских скважин и вода.

Потребление воды котельными значительно превышает норматив, что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителя из систем отопления и уровнем утечек, вызванных значительным износом тепловых сетей.

Отпуск тепловой энергии в сетевой воде потребителям п.Кизема на нужды отопления жилых, административных, культурно-бытовых зданий производит ООО «ТеплоСнаб».

В общем числе отопительных котельных преобладают мелкие котельные, вид топлива  - основной  дрова, резервный уголь.

Отпуск тепла производится от 4 источников теплоты:

- Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19

- Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а

- Котельная №3 (18-ти кв.дом) ул.Советская, д.13а

- Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а

| Наименование котельной, адрес местонахождения | год ввода в эксплуатацию | Наличие резервного источника энергоснабжения котельной, включая передвижной или второй ввод энергоснабжения (обеспечена / не обеспечена | Количество котлов | Общая мощность котельной (Гкл/час) | основной вид топлива | резервный вид топлива | Протяженность присоединенных сетей (в двухтрубном исчислении), км | Диаметры трубопровода (мм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мах | min |
| Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19 | 1958 | не обеспечена | 5 | 2,94 | местный источник: дрова | уголь | 2,0593 | 200 | 50 |
| Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а | 1972 | обеспечена | 5 | 3,86 | местный источник: дрова | уголь | 2,805 | 200 | 50 |
| Котельная №3 (18-ти кв.дом) ул.Советская, д.13а | 1984 | не обеспечена | 2 | 0,095 | местный источник: дрова | уголь | 0 | 50 | 50 |
| Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а | 1985 | не обеспечена | 2 | 0,333 | местный источник: дрова | уголь | 0,16853 | 80 | 50 |

| Наименование котельной, адрес местонахождения | Отапливаемые объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома, ед | Отапливаемая площадь домов (тыс. кв.м.) | Количество человек, проживающих в жилых домах (чел) |  | Социально-значимые объекты: образования, здравохранения и социальной защиты населения, в том числе с круглосуточным пребыванием людей (школы, детские сады, больницы, интернаты, детские дома) | Количество пребывающих в зданиях человек (чел) | В том числе детей (чел) | Административные здания и объекты культуры (администрации, офисные здания, дома культуры, музеи и пр), ед |
| Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19 | 13 | 5,3 | 211 |  | 7 | 570 | 464 | 8 |
| Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а | 26 | 14,9 | 793 |  | 6 | 204 | 194 |  |
| Котельная №3 (18-ти кв.дом) ул.Советская, д.13а | 1 | 0,9 | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  |

| Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а | 3 | 0,3 | 21 |  | 1 | 33 | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристики котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер котла | Тип котла | Используется в качестве основного/резервного | Год ввода в эксплуатацию | Физический износ котла (%) | Количество плановых (капитальных, средних) ремонтов котла за последние 10 лет (ед) | Мощность котла (Гкл/час) | КПД котла (%) | Вид топлива | Вид топливоподачи (ручная / механическая) |
|  | Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16-95 КДО | резервный | дек.13 | 0 | 0 | 1,0 |  | уголь/дрова | ручная |
| 2 | КВр-1,28-95 КД | резервный | дек.13 | 0 | 0 | 1,1 |  | уголь/дрова | ручная |
| 3 | КВм-1,16к | основной | 2010 | 45 | 2 | 1,0 | 80 | уголь/дрова | ручная |
| 4 | КВм-1,16к | основной | 2010 | 45 | 3 | 1,0 | 80 | уголь/дрова | ручная |
| 5 | КВр-0,63к | основной | 2008 | 60 | 8 | 0,54 | 81 | уголь/дрова | ручная |
|  | Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16сТШПм-1,45 | резервный | 2011 | 30 | 2 | 1,0 | 80 | уголь/дрова | ручная |
| 2 | КВр-1,16К | основной | 2004 | 90 | 13 | 1,0 | 75 | уголь/дрова | ручная |
| 3 | КВр-1,16К | основной | 2004 | 90 | 14 | 1,0 | 75 | уголь/дрова | ручная |
| 4 | КВр-1,16К | основной | 2012 | 45 | 1 | 1,0 | 80 | уголь/дрова | ручная |
| 5 | КВр-1,16-95 КДО | резервный | дек.13 | 0 | 0 | 1,0 |  | уголь/дрова | ручная |
|  | Котельная №3 (18-ти кв.дом) ул.Советская, д.13а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНИИСТО | основной | 1970 | 90 | 10 | 0,38 | 64 | дрова | ручная |
| 2 | ВНИИСТО | резервный | 1970 | 90 | 10 | 0,38 | 64 | дрова | ручная |
|  | Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Универсал БМ Гост 10617-75 | основной | 1970 | 90 | 10 | 0,38 | 64 | дрова | ручная |
| 2 | Универсал БМ Гост 10617-77 | резервный | 1970 | 90 | 10 | 0,38 | 64 | дрова | ручная |

|  | Фактический расход топлива за последние 6 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
|  | уголь | дрова | уголь | дрова | уголь | дрова | уголь | дрова | уголь | дрова | уголь | дрова |
| январь | 559,5 | 239,9 | 633,5 | 15 | 923,5 | 191 | 394,2 | 496,8 | 315 | 1006 | 285 | 1004 |
| февраль | 312,8 | 58,9 | 527,4 | 4 | 448 | 58 | 455 | 537,6 | 279 | 1154 | 217,4 | 883,9 |
| март | 200 |  | 438 |  | 367,6 |  | 555 | 242,2 | 253 | 919,7 | 234,1 | 1004 |
| апрель | 298,4 |  | 264,5 | 300,5 | 279 |  | 384 | 409,8 | 130 | 567,7 | 129 | 765,4 |
| май | 161 |  | 91 |  | 336,7 |  | 129 | 0 | 78 | 384,4 | 66 | 153 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь | 149,5 |  | 110,8 |  | 178,5 |  | 65 | 208,3 | 80 | 272 | 0 | 358 |
| октябрь | 372 |  | 253,2 | 1,5 | 368,9 |  | 229 | 397 | 161 | 687 | 0 | 1019 |
| ноябрь | 462 |  | 348 |  | 595,6 |  | 379 | 622 | 233 | 797 | 0 | 1030 |
| декабрь | 505,5 |  | 735,8 | 52 | 757 | 66 | 359,6 | 719,6 | 372 | 1102 | 0 | 1363 |

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в п.Кизема

Характеристика сетей теплоснабжения

Котельные работают как отопительные. Сети теплоснабжения котельных тупиковые, двухтрубные.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки. Все тепловые сети п.Кизема муниципальные.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах и надземная. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки. Тепловая изоляция части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ.

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Обобщенная характеристика существующих тепловых сетей п.Кизема:

| участок | № | наименование | тип линии | диаметр | Протяженност, м | Удельный объем, куб.м./км. | Емкость трубопроводов тепловой сети, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружение теплотрассы Участок №1 ул.Железнодорожная, д.19 | 1 | тепловые сети | Подающая линия | 40-50 | 358,40 | 1,35 | 0,48 |
|  |  |  | Обратная линия | 40-50 | 358,40 | 1,35 | 0,48 |
|  | 2 | тепловые сети | Подающая линия | 70-80 | 63,30 | 4,6 | 0,29 |
|  |  |  | Обратная линия | 70-80 | 63,30 | 4,6 | 0,29 |
|  | 3 | тепловые сети | Подающая линия | 100 | 40,60 | 8 | 0,32 |
|  |  |  | Обратная линия | 100 | 40,60 | 8 | 0,32 |
|  | 4 | тепловые сети | Подающая линия | 150 | 155,00 | 18 | 2,79 |
|  |  |  | Обратная линия | 150 | 155,00 | 18 | 2,79 |
|  | 5 | тепловые сети | Подающая линия | 40-50 | 473,20 | 1,35 | 0,64 |
|  |  |  | Обратная линия | 40-50 | 473,20 | 1,35 | 0,64 |
|  | 6 | тепловые сети | Подающая линия | 70-80 | 74,20 | 4,6 | 0,34 |
|  |  |  | Обратная линия | 70-80 | 74,20 | 4,6 | 0,34 |
|  | 7 | тепловые сети | Подающая линия | 100 | 480,70 | 8 | 3,85 |
|  |  |  | Обратная линия | 100 | 480,70 | 8 | 3,85 |
|  | 8 | тепловые сети | Подающая линия | 150 | 413,90 | 18 | 7,45 |
|  |  |  | Обратная линия | 150 | 413,90 | 18 | 7,45 |
| Тепловые сети участок №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а | 1 | тепловые сети | Подающая линия | 40-50 | 121,00 | 1,35 | 0,16 |
|  |  |  | Обратная линия | 40-50 | 121,00 | 1,35 | 0,16 |
|  | 2 | тепловые сети | Подающая линия | 70-80 | 131,00 | 4,6 | 0,60 |
|  |  |  | Обратная линия | 70-80 | 131,00 | 4,6 | 0,60 |
|  | 3 | тепловые сети | Подающая линия | 100 | 562,00 | 8 | 4,50 |
|  |  |  | Обратная линия | 100 | 562,00 | 8 | 4,50 |
|  | 4 | тепловые сети | Подающая линия | 125 | 249,00 | 12 | 2,99 |
|  |  |  | Обратная линия | 125 | 249,00 | 12 | 2,99 |
|  | 5 | тепловые сети | Подающая линия | 40-50 | 187,00 | 1,35 | 0,25 |
|  |  |  | Обратная линия | 40-50 | 187,00 | 1,35 | 0,25 |
|  | 6 | тепловые сети | Подающая линия | 70-80 | 189,00 | 4,6 | 0,87 |
|  |  |  | Обратная линия | 70-80 | 189,00 | 4,6 | 0,87 |
|  | 7 | тепловые сети | Подающая линия | 100 | 855,00 | 8 | 6,84 |
|  |  |  | Обратная линия | 100 | 855,00 | 8 | 6,84 |
|  | 8 | тепловые сети | Подающая линия | 125 | 252,00 | 12 | 3,02 |
|  |  |  | Обратная линия | 125 | 252,00 | 12 | 3,02 |
|  | 9 | тепловые сети | Подающая линия | 150 | 204,00 | 18 | 3,67 |
|  |  |  | Обратная линия | 150 | 204,00 | 18 | 3,67 |
|  | 10 | тепловые сети | Подающая линия | 200 | 55,00 | 34 | 1,87 |
|  |  |  | Обратная линия | 200 | 55,00 | 34 | 1,87 |
| Сооружение тепловые сети Участок №4 д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а | 1 | тепловые сети | Подающая линия | 40-50 | 149,37 | 1,35 | 0,20 |
|  |  |  | Обратная линия | 40-50 | 149,37 | 1,35 | 0,20 |
|  | 2 | тепловые сети | Подающая линия | 40-50 | 19,10 | 1,35 | 0,03 |
|  |  |  | Обратная линия | 40-50 | 19,10 | 1,35 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 82,34 |

Характеристика потребителей.

Основными потребителями теплоты систем теплоснабжения от муниципальных котельных Киземского сельского поселения являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей в п.Кизема оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры.

Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются низкой поверхностью теплоотдачи, так как  замены на современные  не производились.

По причине отсутствия услуг горячего водоснабжения в системах от  отопительной котельной, население производит отбор воды непосредственно из систем отопления.

Учет потребления тепловой энергии не налажен, только малая часть тепловых вводов потребителей в п.Кизема  оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры, на котельных отсутствуют приборы, учитывающие выработку тепловой энергии.

4. Потребление тепловой энергии (мощности) теплоносителя  и приросты потребления в период до 2030 года.

|  | Наименование показателя | единица измерения | Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19 |  | Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а |  | Котельная №3 (18-ти кв.дом) ул.Советская, д.13а |  | Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2029 год прирост | 2016 год | 2029 год прирост | 2016 год | 2029 год прирост | 2016 год | 2029 год прирост |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 4407 | +484 | 6856 |  | 350 |  | 300 |  |
| 2 | Расход теплоэнергии на собственные нужды котельной | Гкал/год | 119 |  | 178 |  | 9 |  | 8 |  |
| 3 | Потери теплоэнергии в сети (нормативное значение) | Гкал/год | 832 | +94 | 1295 |  | 63 |  | 57 | +7 |
| 4 | Полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал/год | 0 |  | 52 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Полезный отпуск по группам потребителей | Гкал/год | 3456 | +390 | 5330 |  | 278 |  | 235 | +30 |
|  | в т.ч. население | Гкал/год | 1621 | +320 | 4347 |  | 261 |  | 106 |  |
|  | бюджетные организации | Гкал/год | 1449 |  | 865 |  | 17 |  | 129 |  |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 386 | +70 | 119 |  | 0 |  | 0 | +30 |

План подключения потребителей по группам:

- Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19: прочие потребители в объеме 69,72 Гкал./год (ООО «Диона»); население жилфонд: Детский переулок д.2, Железнодорожная д.1а.

- Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а: Переселение из аварийного жилья ул.П.Синицкого – 4 жилых дома 12-ти квартирных дома (без увеличения мощности), ул.Терешковой - 4 жилых дома 12-ти квартирных дома (без увеличения мощности).

- Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а: прочие потребители 30 Гкал./Год.(ООО «Дружба»).

- Котельная №5 строительство нового 22-х квартирного дома по ул.Северной строительным объемом 3247,9 м3. с индивидуальной котельной.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения в период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года:

Оборудование подготовки исходной котловой воды на котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа (для воды скважин), приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях конвективных труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надёжности теплоснабжения.

Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне.

На большинстве котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, приборы КИП.

Для более эффективной эксплуатации оборудования рекомендуются установка тягодутьевого оборудования, приборов КИП и набор персонала для проведения режимно-наладочных испытаний.

- Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19: замена 2-х котлов, циркуляционных насосов, запорной арматуры. Требуется установка водоподготовительного оборудования.

- Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а: замена 2-х котлов, циркуляционных насосов, запорной арматуры. Требуется установка водоподготовительного оборудования. Здание котельной (год постройки 1972) находится в аварийном состоянии: частично разрушаются стены, осыпается кирпичная кладка. Требуется установка новой дымовой трубы.

- Котельная №3 (18-ти кв.дом) ул.Советская, д.13а: замена циркуляционных насосов, запорной арматуры. Для установки новых котлов потребуется расширение здания котельной.

- Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а: замена циркуляционных насосов, запорной арматуры. Для установки новых котлов потребуется расширение здания котельной.

- Котельная №5: строительство нового 22-х квартирного дома по ул.Северной строительным объемом 3247,9 м3. с индивидуальной котельной.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в период до 2017 года с учетом перспективы до 2030 года:

Реконструкция существующей теплотрассы:

- Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19:

1) замена существующей ветхой теплотрассы на прокладку новой

| № п/п | участок | диаметр | Длина труб в двухтрубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | кол.№15 - №14 | 80 | 71,7 |
| 2 | Кол.№15-Комсомольская д.10 | 80 | 2,50 |
| 3 | Кол.№14 - Коррекционная школа | 80 | 63,29 |
| 4 | Кол.№14 – Дом связи | 50 | 46,40 |
| 5 | Кол.№14 кол.№12 | 100 | 50,77 |
| 6 | Кол.№12 – кол.№13 | 32 | 10,95 |
| 7 | Кол.№12 – кол.№11 | 100 | 40,61 |
| 8 | Кол.№11 – кол.№10 | 125 | 9,03 |
| 9 | Кол.№10 – Ленина д.10 | 50 | 18,6 |
| 10 | Кол.№10 – кол.№9 | 125 | 54 |
| 11 | Кол.№9 – школьные мастерские | 50 | 33 |
| 12 | Кол.№9 – кол.№7 | 125 | 91,97 |
| 13 | Кол.№7 – школа старая | 50 | 15,21 |
| 14 | Кол.№7 – школа новая | 50 | (42,72+3,13) |
| 15 | Кол.№7 – кол.№6 | 150 | 15 |
| 16 | Кол.№6 – Ленина д.15 | 50 | 9,78 |
| 17 | Кол.№6 – кол.№5 | 150 | 47,3 |
| 18 | Кол.№5 – школа новая | 50 | (72,5+3,42) |
| 19 | Кол.№4 – кол.№16 | 100 | 102 |
| 20 | Кол.№16 – Железнодорожная д.12 | 50 | 2,14 |
| 21 | Кол.№16 – кол.№18 | 100 | 155,98 |
| 22 | Кол.№18 – кол.№19 | 100 | 9,00 |
| 23 | Кол.№18 – здание почты | 50 | 3,00 |
| 24 | Кол.№19 – кол.№20 | 100 | 143 |
| 25 | Кол.№20 – здание администрации | 50 | 3,00 |
| 26 | Кол.№11 – клуб железнодорожников | 50 | (18,12+72,8+13,4+1,5) |

2) замена вводов в 5 жилых многоквартирных дома.

- Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а:

1) поднятие тепловых сетей  на 0,5 м., для исключения нахождения труб в воде в осенне-зимний период с заменой существующих ветхих труб на трубы из энергосберегающих материалов: диаметр 150 мм  в количестве  270 п.м., диаметр 125 мм протяженностью 420 п.м., диаметр 100 мм протяженностью 550 п.м.

2) замена существующих ветхих тепловых сетей на прокладку новых: диаметром  100 мм 530 п.м.; диаметром 80 мм 170 п.м.

3) замена вводов в 20 жилых многоквартирных дома.

- Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а:

1) замена существующей ветхой теплотрассы на прокладку новой:

| № п/п | участок | диаметр | Длина труб в двухтрубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вся сеть | 50 | 168,53 |

2) строительство новой теплотрассы для подключения новых объектов протяженностью  130 п.м. диаметром 50 мм.

7. Оценка объема капитальных вложений в модернизацию тепловых сетей и источников теплоснабжения.

Для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и источников теплоснабжения, необходимой для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного теплоснабжения потребителей МО «Киземское» требуются капитальные вложения, указанные в таблице по периодам до 2030 года.

|  | Наименование участка | Капитальные вложения, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2017 гг. |  | 2018-2030 гг. |  |
|  |  | источники теплоснабжения | тепловые сети | источники теплоснабжения | тепловые сети |
| 1 | Котельная №1 ул.Железнодорожная, д.19 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Котельная №2 (ЛПХ) ул.Терешковой, д.1а | 1 | 15 | 120 | 15 |
| 3 | Котельная №3 (18-ти кв.дом) ул.Советская, д.13а |  |  | 4 | 1 |
| 4 | Котельная №4 (д/с Надежда) ул.Юбилейная, д.4а |  | 0,5 | 4 | 2 |
|  | ВСЕГО | 2 | 25,5 | 133 | 33 |

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСнаб» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией п.Кизема организацию ООО «ТеплоСнаб».

9. Решение по бесхозяйственным тепловым сетям.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая

осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На данный момент бесхозных тепловых сетей на территории МО «Киземское» не выявлено.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.

Существующая схема теплоснабжения Участок №1 (масштаб 1:2500)

Существующая схема теплоснабжения Участок №2 (ЛПХ) (масштаб 1:4750)

Существующая схема теплоснабжения Участок №3 (масштаб 1:750)