УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИНИЦКОЕ

УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

Характеристика системы теплоснабжения	8

Характеристика системы теплоснабжения	8

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ..........................................................................................................................11

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	11

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	11

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	12

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

Радиус эффективного теплоснабжения.	13

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	13

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	14

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	14

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителей	15

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	15

Раздел 4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	16

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.	16

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	17

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	17

Таблица 7.	17

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	18

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	18

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.	18

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	18

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.	18

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.	20

Раздел 5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.	21

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	22

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы	23

Раздел 7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.......................................................................................................................24

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	24

Раздел 8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	25

Раздел 9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	.....................................................................................................................26

Раздел 10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	27

## ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании Схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданого Администрацией муниципального образования «Синицкое».

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

## СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное образование «Синицкое» административно и территориально входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области и располагается в восточной его части. Кроме МО «Синицкое» в состав поселений района (всего – 16 МО) входят 14 сельских поселений (Березницкое, Бестужевское, Дмитриевское, Илезское, Киземское, Лихачевское, Лойгинское, Малодорское, Орловское, Плосское, Ростовско-Минское, Строевское, Череновское, Шангальское) и 1 городское поселение (Октябрьское).

Площадь территории муниципального образования составляет  777,62 км2 или 77 762  га, что составляет от площади Устьянского муниципального района (1 072,0 тыс. га) – 7,3%.

МО «Синицкое» расположено на юго-востоке Устьянского района и  граничит  с муниципальными  образованиями «Лихачевское» (на западе), «Дмитриевское» (на юге) Устьянского района Архангельской области, на востоке и севере МО «Синицкое» граничит с Красноборским районом Архангельской области.

Границы МО «Синицкое» установлены Законом Архангельской области от 26.06.2008 N 548-28-ОЗ «Об описании границ территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Муниципальное образование «Синицкое» расположено в 130 км на северо-восток от центра Устьянского района п. Октябрьский, ближайшая железнодорожная станция находится в поселке Кизема.

Административный центр поселения «Синицкое» – поселок Кидюга (407 чел.).

В состав муниципального образования «Синицкое» входит 6  населенных пунктов, из них крупными (с наибольшей численностью населения) являются п. Кидюга и д. Синики. Населенные пункты в основном расположены вдоль трасс автодорог регионального значения.

По состоянию на 01.01.2012 года численность населения муниципального образования составляет 581 чел. или 0,58 тыс. чел. или 2,0% от населения района (всего).

Плотность населения составляет 0,8 чел./кв.км (в районе – 2,8 чел./га).

Из общего количества населения – 0,58 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 0,09 тыс. чел. (15,1%), в трудоспособном возрасте – 0,20 тыс. чел. (35,3%), старше трудоспособного возраста – 0,29 тыс. чел. (49,6%).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0% и 51,0% (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95%), помимо этого, встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, и другие.

Внешние связи осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения «Кидюга – Кизема», «Кидюга – Шангалы – Октябрьский». Эксплуатацией автомобильных дорог занимается специализированная дорожная организация – ОАО «Устьянское дорожное управление».

В экономике поселения профилирующей отраслью является лесозаготовительное производство.  Основным лесозаготовительным  предприятием   является ОАО «Дмитриевский ЛПХ».

Сельское хозяйство представлено одним крестьянским хозяйством.

Уровень обеспеченности инженерно-транспортной и социальной инфраструктурой невысокий. Центральное отопление имеется только в пос. Кидюга.   Теплоснабжением обеспечены в основном социальные объекты: МБОУ «Синицкая основная общеобразовательная школа», Администрация МО «Синицкое», фельдшерско-акушерский пункт, аптека. Остальные учреждения и жилой фонд имеют печное отопление. Централизованного водоснабжения и водоотведения на территории МО «Синицкое» нет. Водоснабжение осуществляется из питьевых колодцев. Электроснабжение централизованное. Для газоснабжения используется сжиженный газ (баллоны).

Территория муниципального образования располагается по берегам реки Устья. Река Устья – одна из крупных водных магистралей Устьянского района. Река несудоходная. Русло реки извилистое, разветвленное, с множеством островов, отмелей и перекатов. Ширина основного русла от 30 до 120 метров, преобладающая глубина 1,5 – 2,6 метра.

Около 90 % территории поселения покрыто лесами. Леса – смешанные с преобладанием хвойных пород.

Рельеф территории поселения довольно сложный, в основном холмистый.

Экологическое состояние поселения удовлетворительное, предприятий с вредными выбросами нет.

Муниципальное образование «Синицкое» перспективное, развивающееся, представленное набором социальных учреждений, с хорошим транспортным обслуживанием.

Муниципальное образование «Синицкое», как и весь Устьянский район, обладает высоким туристическим потенциалом, общественность и руководство органов местного самоуправления видит широкую перспективу развития данной сферы деятельности на своей территории.

МО «Синицкое» относится к территориям приоритетного инвестиционного развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации и агропромышленного комплекса Архангельской области. МО обладает необходимыми площадями сельскохозяйственных угодий. Осуществляется производство и переработка с/х продукции (молока, выпечка хлеба и изготовление кондитерских изделий).

## Характеристика системы теплоснабжения

В муниципальном образовании «Синицкое» централизованное теплоснабжение осуществляется только в п. Кидюга.

Теплоснабжающей организацией является МУП «Лихачевское».

Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, преимущественно малой мощности. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление административных и общественных  зданий.

Теплоснабжением обеспечены в основном социальные объекты: МБОУ «Синицкая основная общеобразовательная школа», Администрация МО «Синицкое», детский сад. Остальные учреждения и жилой фонд имеют печное отопление.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исполнении составляет 0,21 км, в том числе нуждающихся в замене – 0,21 км. Число источников теплоснабжения – 1 (п. Килюга).

Таблица 1

| Наименование котельной | котельная п. Кидюга | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие марки котлов | КВр-0,3 КД | - | - | - | - | - | - |
| Количество котлов | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | - | - | - | - | - | - | - |
| Полная мощность котельной, Гкал/ч | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013 (2014), МВт | 508,44 | - | - | - | - | - | - |
| Вид топлива | Дрова | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива за отопительный сезон тыс.м3 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| КПД существующих котлов при ном. | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Действительный КПД котла (котлов) | 78 | - | - | - | - | - | - |
| Режимные карты, год | - | - | - | - | - | - | - |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали.

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата и опилки.

Организация, обслуживающая тепловые сети – МУП «Лихачевское».

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на 2014-2016гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Вид топлива: Дрова |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия: МУП «Лихачевское» | Тариф, (руб.) прочие/население |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | 2014 год | С 01.01. 2297/1228 |
|  |  | С 01.07. 2316/1357,09 |
| 2. | 2015 год | С 01.01. 2316/1357,09 |
|  |  | С 01.07. 2514/1420,87 |
| 3. | 2016 год | С 01.01. 2502/1420,87 |
|  |  | С 01.07. 2502/1487,65 |

Отопление индивидуальных жилых домов и предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

## ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Характеристика существующих строительных фондов представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (2013 год) тыс.м2 |
| --- | --- |
| Общая площадь жилищного фонда | 16,2 |
| Многоквартирные дома | 8,3 |
| Индивидуальные жилые дома | 7,9 |
| Общественные здания | 3,8 |
| Производственные здания | 1,072 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы потребления тепловой энергии за 2013 г представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
|  |  |  |  | отопле-ние | ГВС | отопле-ние | ГВС |
| 1 | Котельная п. Кидюга | Школа |  | 601,2 | - | 1000 | - |
|  |  | Детский сад |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивно-актовый зал |  |  |  |  |  |

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам отсутствуют.

Централизованные источники теплоснабжения для общественных и административных зданий предусматривается развивать в крупных населенных пунктах поселения.   Основной вид топлива для котельных – дрова.

На первую очередь проектом предусматривается:

- модернизация  объектов теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей в связи с высоким уровнем износа – до 100%

- проектирование и реконструкция системы теплоснабжения п. Кидюга (перевод котельной на биотопливо);

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории расположена 1 котельная, обеспечивающая централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы и административных зданий. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  муниципального образования «Синицкое» осуществляет МУП «Лихачевское».

В муниципальном образовании здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Изменение существующей Схемы теплоснабжения в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

## Перспективные балансы теплоносителЕй

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котел марки КВр-0,3 КД не нуждается  в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок в котельных нет.

## Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые Акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования «Синицкое».

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Централизованным теплоснабжением в муниципальном образовании обеспечиваются административные здания.

Централизованное теплоснабжение объектов осуществляется по существующей схеме – теплоноситель от источников теплоты по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих и проектируемых зданий, откуда распределяется  на нужды отопления, горячего водоснабжения или вентиляции.

В перспективных микрорайонах централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и социальные здания, оборудованные внутренними системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Источниками централизованного теплоснабжения в этих районах предусматриваются проектируемые котельные. Тип и характеристика оборудования котельных определяются при рабочем проектировании на основании фактических тепловых нагрузок подключаемых зданий.

Строительство котельных установок следует принимать по действующим типовым проектам. В комплект оборудования котельных должны быть включены: насосные агрегаты сетевой и подпиточной воды, дутьевые вентиляторы, оборудование химводоподготовки, дымососы, газовое оборудование и приборы автоматики.

Работа котельных газифицируемых населенных пунктов  предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС.

Сводные данные по мощности котельных на 1 очередь и расчетный срок представлены в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Наименование котельных | Тип котлов | Кол-во×тепло-производит-ть. Гкал/час (МВт) | Топл-во | Объём отапл. помещ. куб.м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельная п. Кидюга | КВр-0,3 КД | 0,25 | дрова | - |  |
|  | Итого: |  | 0,25 |  | - |  |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 6.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 210м |  |  |  | Реконст рукция | 1 200,00 | Повышение уровня обслуживания абонентов, обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Таблица 7.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 210м |  |  |  | Реконст рукция | 1 200,00 | Повышение уровня обслуживания абонентов, обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Все существующие котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

В Таблице 9 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе без ГВС.

Таблица 9.

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| +10 | 41,4 | 36,1 |
| +9 | 42,9 | 37,1 |
| +8 | 44,4 | 38,2 |
| +7 | 45,9 | 39,2 |
| +6 | 47,4 | 40,1 |
| +5 | 48,8 | 41,1 |
| +4 | 50,2 | 42,1 |
| +3 | 51,6 | 43,0 |
| +2 | 53,1 | 43,9 |
| +1 | 54,4 | 44,8 |
| 0 | 55,8 | 45,7 |
| -1 | 57,2 | 46,6 |
| -2 | 58,6 | 47,5 |
| -3 | 59,9 | 48,4 |
| -4 | 61,2 | 49,2 |
| -5 | 62,6 | 50,1 |
| -6 | 63,9 | 50,9 |
| -7 | 65,2 | 51,7 |
| -8 | 66,5 | 52,6 |
| -9 | 67,8 | 53,4 |
| -10 | 69,1 | 54,2 |
| -11 | 70,4 | 55,0 |
| -12 | 71,7 | 55,8 |
| -13 | 73,0 | 56,6 |
| -14 | 74,2 | 57,4 |
| -15 | 75,5 | 58,2 |
| -16 | 76,7 | 58,9 |
| -17 | 78,0 | 59,7 |
| -18 | 79,2 | 60,5 |
| -19 | 80,5 | 61,2 |
| -20 | 81,7 | 62,0 |
| -21 | 82,9 | 62,7 |
| -22 | 84,2 | 63,5 |
| -23 | 85,4 | 64,2 |
| -24 | 86,6 | 65,0 |
| -25 | 87,8 | 65,7 |
| -26 | 89,0 | 66,4 |
| -27 | 90,2 | 67,1 |
| -28 | 91,4 | 67,9 |
| -29 | 92,6 | 68,6 |
| -30 | 93,8 | 69,3 |
| -31 | 95,0 | 70,0 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Данные по перспективной установленной мощности каждого источника тепловой энергии отсутствуют.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В перспективных микрорайонах централизованным теплоснабжением обеспечиваются общественные и социальные здания, оборудованные внутренними системами отопления. Источниками централизованного теплоснабжения в этих районах предусматриваются проектируемые котельные. Тип и характеристика оборудования котельных определяются при рабочем проектировании на основании фактических тепловых нагрузок зданий, подключаемых к системе теплоснабжения от котельной.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям, не предусматривается.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения планируется на 2017 год, протяженность сетей 210 м.

## Перспективные топливные балансы

Данные по перспективным топливным балансам отсутствуют.

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Данные, о величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе, отсутствуют

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории муниципального образования «Синицкое» централизованное теплоснабжение осуществляется одной теплоснабжающей организацией МУП «Лихачевское».

## Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. На территории муниципального образования «Синицкое» один источник тепловой энергии, расположенный в п. Кидюга.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования «Синицкое» бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.