УТВЕРЖДА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МАЛОДОРСКОЕ»….	…9

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

2.1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Малодорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	10

2.1.2.	Описание территорий муниципального образования «Малодорское», не охваченных централизованными системами водоснабжения.	11

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……	12

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	15

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	17

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	20

2.1.4.4.1.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Малодорское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	22

2.1.4.4.2.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	22

2.1.4.4.3.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды…	23

2.1.4.4.4.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения…..	23

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	23

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	23

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Малодорское».	24

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	26

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	26

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).	26

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.	27

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	28

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.	32

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	32

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Малодорское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки……	34

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы………	35

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	36

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления воды.	36

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами…….	36

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	36

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).	37

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	37

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации……	.39

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам…………	39

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	40

2.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.	40

2.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.	41

2.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта………….	41

2.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке.	41

2.4.2.5.	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:	41

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	42

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение….	42

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	42

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Малодорское».	42

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен………..	42

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	43

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	43

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	43

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	43

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	43

2.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	46

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	47

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»	47

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Малодорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	47

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	47

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	48

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	49

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	49

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	51

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	52

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	52

3.2.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»	52

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	53

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	53

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	53

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	54

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «Малодорское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	54

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Малодорское».	56

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	56

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	56

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	57

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	57

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	58

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	58

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	59

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	59

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	60

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	62

3.5.3.1.	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения…	62

3.5.3.2.	Организация централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Малодорское», где оно отсутствует.	62

3.5.3.3.	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.	62

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	62

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	62

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Малодорское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	62

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	63

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	63

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.	63

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	63

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	63

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	64

3.8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	66

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	66

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

- Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Малодорское» на 2014-2017 г.г.;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения разработаны на период до 2024 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории МО «Малодорское».

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, водопроводные очистные сооружения;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МАЛОДОРСКОЕ»

Муниципальное образование «Малодорское» административно и территориально входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области и образовано в 2006 году.

Поселение расположено на юго-западе Устьянского района, граничит на востоке и юге с МО «Илезское», на западе – с МО «Ростовско-Минское», на северо-западе – с Вельским районом Архангельской области, на севере – с МО «Октябрьское» и МО «Шангальское».

Административный центр поселения – село Малодоры.

В состав муниципального образования «Малодорское» входит 21 населенный пункт, из них крупными (с наибольшей численностью населения) являются с. Малодоры, д. Маренинская, д. Спасская, д. Малая Вирова. Населенные пункты в основном расположены вдоль трасс автодорог регионального значения.

По территории поселения проходит автомобильная дорога  регионального значения «Костылево – Тарногский Городок», имеющая выход на г. Архангельск,  г. Вологда. Данная дорога проходит через населенные пункты: д. Наумовская, д. Большая Вирова. Автомобильные дороги регионального значения  «4 км автомобильной дороги Костылево – Тарногский Городок – Малодоры», «Глазанова-Подгорная», «Подъезд к д. Вирова от автомобильной дороги Костылево - Тарногский Городок», «Спасская – Маренник» проходят через населенные пункты: д. Малый Дор, д. Спасская, с. Малодоры, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малая Вирова. Современное развитие внешних транспортных связей хорошее. Дороги регионального и местного значения общей протяженностью 114 км – частично с асфальтовым покрытием, частично гравийные и грунтовые. Значительная часть автомобильных дорог местного значения находится в неудовлетворительном состоянии.

Муниципальное образование «Малодорское» расположено в 21 км на юго-восток от центра Устьянского района п. Октябрьский, ближайшая железнодорожная станция Костылево расположена в 17 км от с. Малодоры.

По территории поселения протекает небольшая река Соденьга длиной 53 км и другие более мелкие речки.

Основная часть территории покрыта лесами с преобладанием хвойных пород. Рельеф территории поселения холмистый.

Площадь территории муниципального образования составляет  274,07 км2 или 27 407  га, что составляет от площади Устьянского муниципального района (1 072,0 тыс. га) – 2,6%.

По состоянию на 01.01.2014 года численность населения МО «Малодорское» составляет 990 человек.

Муниципальное образование «Малодорское» перспективное, развивающееся, представленное набором социальных учреждений, с хорошим транспортным обслуживанием.

Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования «Малодорское»: село Малодоры, деревня Большая Вирова, деревня Большой Дор, деревня Верховская, деревня Глазанова, деревня Горочная, деревня Зарузская, деревня Кустовская, деревня Лыловская, деревня Малая Вирова, деревня Малый Дор, деревня Маренинская, деревня Наумовская, деревня Подгорная, деревня Подосенова, деревня Спасская, деревня Черновская, деревня Чуриловская, деревня Шеломечко, деревня Ширшовская, деревня Якушевская.

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования «Малодорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности МО «Малодорское» и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Реки территории относятся к бассейну р. Северная Двина. По территории поселения протекают небольшая река Соденьга и более мелкие, впадающие в нее речки (Вировка, Сычиха, Руза, Пивкова, Оферьева, Глубокая и др.).

Основное питание рек –  снеговое, на которое приходится более 50% стока, что позволяет отнести их к типу рек с преимущественно снеговым питанием. Остальную часть составляют дождевое и грунтовое питание.

В водном режиме выделяются: высокое весеннее половодье, летняя межень, изредка с дождевыми паводками, и зимняя межень. Поэтому на весну приходится около 60% годового стока, на лето 10-20%, на осень около 20%, на зиму 5-10%.

В гидрогеологическом соотношении территория исследований входит в Северо-Двинский бассейн Восточно-Европейской провинции подземного стока. В восточных частях этого бассейна основным источником подземного питания рек является водоносный комплекс пород верхней перми, а зонами разгрузки подземных вод верхнепермского водоносного комплекса являются зоны линеаментов. Подземные воды исследований относятся к областям с минерализацией вод 0,5-1,0 г/л; их воды формируются при взаимодействии с терригенными и карбонатными породами в областях дренирования и в соседних с ними областях транзита.

Подземные воды территории формируются в водоносных горизонтах четвертичных –  озерно-ледниковых и моренных  отложений и породах сухонской свиты верхней перми. Глубина залегания водоносных горизонтов различная: от нескольких сантиметров до 20-25 м - на хорошо дренированных придолинных участках. Особую роль играют водоносные горизонты современных болотных отложений, занимающих неглубокие бессточные или слабосточные котловины в центральных частях междуречий. Глубина их залегания: 0-5 см. Кроме этих водоносных горизонтов отмечаются горизонты современных аллювиальных отложений на поймах.

Для подземных вод отмечается повышенная минерализация (max до 1,2 г/л) и нейтральная или слабощелочная реакция (maxpH 8,6). Объясняется это тем, что близко к поверхности залегают пермские породы, в том числе и мергели. Поэтому колодцы зачастую вскрывают водоносные горизонты пермских пород, что приводит к высокой минерализации их вод, а наличие мергелей обусловливает их высокий рН. Мергели служат источником ионов: НСОз-, Са2+, Mg2+, которые являются преобладающими в водах. Эти же ионы являются доминантными в водной вытяжке пермских пород. Среди катионов отмечается присутствие в подземных водах Na+ и К+ при преобладании Na+ над К+. Это связано, вероятно, с тем, что в местных породах, особенно в четвертичных отложениях – в водной вытяжке содержание Na больше К. Отличительная черта ионного состава подземных вод – наличие в водах NO3-, причем в количествах сравнимых с Cl- ионом.

Источником водоснабжения на территории МО «Малодорское» являются подземные и поверхностные (родник) воды. Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности муниципального образования «Малодорское», идет процедура государственной регистрации права собственности на них.

Протяженность водопроводных сетей на территории муниципального образования «Малодорское» составляет 9,352 км. Подробная характеристика сетей представлена в таблице 2.5.

Эффективность водоподготовки не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по ОКБ, ТКБ, жёсткости.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, сооружений водопровода и водоводов.

Имеются проекты зон санитарной охраны на водозаборы в с. Малодоры, д. Маренинская и д. Малый Дор.

Объекты системы водоснабжения – водопроводные сооружения и сети находятся в эксплуатации ООО ЖКХ «Малодоры».

На территории муниципального образования «Малодорское» возможно выделить 1 эксплуатационную зону:

- в с. Малодоры, д. Глазанова вода забирается с родникового водозабора; в д. Маренинская, д. Малый Дор, д. Якушевская вода забирается из артезианских скважин и поступает в распределительную сеть.

## Описание территорий муниципального образования «Малодорское», не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Населенные пункты на территории МО «Малодорское», которые не охвачены централизованной системой водоснабжения: деревня Большая Вирова, деревня Большой Дор, деревня Верховская, деревня Горочная, деревня Зарузская, деревня Кустовская, деревня Лыловская, деревня Малая Вирова, деревня Наумовская, деревня Подосенова, деревня Черновская, деревня Чуриловская, деревня Шеломечко, деревня Ширшовская.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение на территории муниципального образования «Малодорское» отсутствует.

Систему холодного водоснабжения условно можно разделить на 5 технологических зон:

- Водоснабжение села Малодоры объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Имеется 1 родниковый водозабор. Протяженность водопроводных сетей на территории села составляет 3,822 км.

- Водоснабжение деревни Глазанова (д. Спасская, д. Подгорная – одна водопроводная сеть) объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Имеется 1 родниковый водозабор. Протяженность водопроводных сетей на территории деревень составляет 4,05 км.

- Водоснабжение деревни Маренинская объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Имеется 1 артезианская скважина. Протяженность водопроводных сетей на территории деревни составляет 1,0 км.

- Водоснабжение деревни Малый Дор объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Имеется 1 артезианская скважина. Протяженность водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,312 км.

- Водоснабжение деревни Якушевская объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Имеется 1 артезианская скважина. Протяженность водопроводных сетей на территории деревни составляет 0,168 км.

В остальных населенных пунктах муниципального образования «Малодорское» водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Централизованным водоснабжением обеспечено около 70% проживающего на территории муниципального образования «Малодорское» населения.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения муниципального образования «Малодорское», представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование ВЗ | Месторасположение | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Проектная производительность, м³/сут | Фактическая добыча, м³/сут | Глубина скважин, м | Дебит скважины, л/с | % износа | Марка установленных насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 1 | Сооружение насосная станция «Лимонадный», водозабор родниковый | примерно в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира с. Малодоры | 1985 | МО «Малодорское» | 72,0 | 41,9 | - | 0,8333 | 25 | К 80-50-200а |
| 2 | Сооружение насосная станция, водозабор родниковый | примерно в 70 метрах по направлению на юг от ориентира жилой дом, адрес ориентира: МО «Малодорское», д. Глазанова, д. 11 | 1998 | МО «Малодорское» | 172,8 | 12,055 | - | 2,0 | 35 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 3 | Сооружение водозаборная скважина б/н | д. Маренинская, примерно в 20 метрах на север от здания детского сада, д. 70 | 2011 | МО «Малодорское» | 259,2 | 7,178 | 40 | 3,0 | н/д | ЭЦВ 5-6,5-80 |
| 4 | Сооружение насосная станция, водозабор, скважина №2174 | примерно в 300 метрах по направлению на юг от ориентира д. Малый Дор | 1980 | МО «Малодорское» | 146,88 | 3,808 | 62 | 1,7 | 25 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 5 | Сооружение водозаборная скважина б/н | д. Якушевская, примерно в 10 метрах на восток от жилого дома №11 | 2011 | МО «Малодорское» | 69,12 | н/д | 50 | 0,8 | н/д | Тайфун серии БЦПЭ 1,1-60У-5709 |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На момент разработки настоящей схемы имеются проекты зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения в селе Малодоры, деревне Маренинская и деревне Малый Дор.

Согласно распоряжению агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области от 4 июля 2013 года № 224 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения и установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» устанавливается для водозабора подземных вод в д. Малый Дор Устьянского района Архангельской области – скважины 2174 зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе 3 поясов в следующих границах:

1 пояс ЗСО (строгого режима) – размером 60х60, площадь участка около 0,36 га;

2 пояс ЗСО – устанавливается от водозабора радиусом 20,8 м;

3 пояс ЗСО – устанавливается от водозабора радиусом 89,1 м.

Установить ширину санитарно-защитной полосы водовода – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

Согласно распоряжению агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области от 4 июля 2013 года № 225 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения и установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» устанавливается для водозабора подземных вод в д. Маренинская Устьянского района Архангельской области – скважины б/н зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе 3 поясов в следующих границах:

1 пояс ЗСО (строгого режима) – размером 60х60, площадь участка около 0,36 га;

2 пояс ЗСО – протяженность вниз по течению потока подземных вод – 6,6 м, протяженность вверх по течению потока подземных вод – 53,7 м, ширина области захвата – 4,95 м;

3 пояс ЗСО – вниз по течению потока подземных вод – 7,2 м, вверх по течению потока подземных вод – 760,5 м, ширина области захвата – 7,1 м.

Установить границу первого пояса ЗСО водопроводных сооружений – 10 м от водонапорной башни.

Установить ширину санитарно-защитной полосы водовода – 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

Согласно распоряжению Агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области от 15 января 2015 года № 21р «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения и установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» устанавливается для водозабора родниковый с. Малодоры «Лимонадный» Устьянского района Архангельской области зона санитарной охраны (далее – ЗСО) в составе 3 поясов в следующих границах:

1 пояс ЗСО (строгого режима) – на расстоянии 100 м от водозабора;

2 пояс ЗСО – на расстоянии 750 м от водозабора;

3 пояс ЗСО – на расстоянии 750 м от водозабора.

Установить границу первого пояса ЗСО водопроводных сооружений – 10 м от водонапорной башни.

Установить ширину санитарно-защитной полосы водоводов – 2 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На момент разработки настоящей схемы водопроводные очистные сооружения на территории муниципального образования «Малодорское» отсутствуют. Сооружения водоподготовки (установки обезжелезивания, обеззараживания) также отсутствуют. Обеззараживание водопроводных сетей производится 4 раза в год путем хлорирования, хлорирование может производиться чаще, по мере необходимости.

На перспективу необходимо предусмотреть строительство водопроводных очистных сооружений или оборудовать водозаборы сооружениями водоподготовки.

Лабораторные анализы качества воды, подаваемой в водопроводные сети МО «Малодорское», представлены в таблицах 2.2-2.3.

Таблица 2.2

| Наименование показателя | Единица измерения | Точка отбора пробы | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоразборная колонка от водозаборной скважины д. Малый Дор | Водоразборная колонка с. Малодоры | Поверхностный водоисточник (родник) с. Малодоры | Водоразборная колонка №4 д. Спасская | Поверхностный водоисточник (родник) д. Глазанова | Водоразборная колонка №4 д. Маренинская | Водозаборная скважина д. Маренинская |  |  |
| ОМЧ | КОЕ/мл | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| ОКБ | КОЕ/100 мл | 2 | 2 | не обнаружено | не обнаружено | 0,4 | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 | МУК 4.2.1018-01 |
| ТКБ | КОЕ/100 мл | 2 | 0,9 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 | МУК 4.2.1018-01 |

Таблица 2.3

| Наименование показателя | Единица измерения | Точка отбора пробы | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоразборная колонка от водозаборной скважины д. Малый Дор | Поверхностный водоисточник (родник) с. Малодоры | Поверхностный водоисточник (родник) д. Глазанова | Водозаборная скважина д. Маренинская |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Запах 20°С | баллы | 0 | 0 | 0 | 2 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Запах 60°С | баллы | 1 | 1 | 1 | 2 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Привкус | баллы | 0 | 0 | 0 | 2 | не более 2 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градусы цветности (Cr-Co) | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | не более 20 | ГОСТ Р 31868-2012 |
| Мутность | ЕМФ | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 | менее 1,0 | не более 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
| Водородный показатель | ед. рН | 7,3±0,2 | 7,3±0,2 | 7,5±0,2 | 6,7±0,2 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Нитрит-ионы | мг/дм3 | менее 0,003 | менее 0,003 | менее 0,003 | менее 0,003 | не более 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
| Нитрат-ионы | мг/дм3 | 9,5±1,7 | 26,5±4,8 | 14,1±2,6 | менее 0,1 | не более 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
| Жесткость | °Ж | 6,0±0,9 | 5,2±0,8 | 6,2±0,9 | 13,4±2,0 | не более 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| Железо общее | мг/дм3 | менее 0,10 | менее 0,10 | менее 0,10 | 0,21±0,05 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 324,0±38,9 | 350,3±42,0 | 353,3±42,4 | 1099,3±109,9 | не более 1000 | ГОСТ 18164-72 |

Дата начала исследований – 29.09.2014 года.

Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3920 от 08 октября 2014 г. – заключение: Вода водопроводная НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям – ОКБ, ТКБ.

Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3919 от 08 октября 2014 г. – заключение: Вода водопроводная НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям – ОКБ, ТКБ.

Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3918 от 08 октября 2014 г. – заключение: Вода поверхностного источника СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным показателям.

Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3917 от 08 октября 2014 г. – заключение: Вода водопроводная СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3916 от 08 октября 2014 г. – заключение: Вода поверхностного источника НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям – ОКБ.

Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3915 от 08 октября 2014 г. – заключение: Вода водопроводная СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Согласно Протоколу лабораторных исследований № 3914 от 08 октября 2014 г. – заключение: Вода подземного источника НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям – жёсткость.

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории муниципального образования «Малодорское» водоснабжение осуществляется как подземной водой из артезианских скважин, так и поверхностных водоисточников (родник), расположенных в селе Малодоры, деревне Малый Дор, деревне Маренинская, деревне Якушевская, деревне Глазанова (деревня Подгорная, деревня Спасская – одна водопроводная сеть). В составе водозаборных узлов используются насосы, различных марок и производительности.

Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды в 2013 году составило – 2,022 кВтч/м3. Для создания необходимого давления напора воды в водопроводных сетях служат водонапорные башни, при безбашенной системе водоснабжения устанавливаются преобразователи частотного давления.

Характеристика насосного оборудования, используемого на водозаборах, представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Проектная производительность, м³/сут. | Фактическая производительность, м³/сут | % износа | Установленное оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование насоса (тип, марка) | Количество насосов, шт. | Номинальная подача, м³/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сооружение насосная станция «Лимонадный», водозабор родниковый, с. Малодоры | 1985 | МО «Малодорское» | 72,0 | 41,9 | 25 | К 80-50-200а | 1 | 45 | 40 | 11 |
| 2 | Сооружение насосная станция, водозабор родниковый, д. Глазанова | 1998 | МО «Малодорское» | 172,8 | 12,055 | 35 | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 10 | 80 | 4 |
| 3 | Сооружение водозаборная скважина б/н, д. Маренинская | 2011 | МО «Малодорское» | 259,2 | 7,178 | н/д | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1 | 6,5 | 80 | 3 |
| 4 | Сооружение насосная станция, водозабор, скважина №2174, д. Малый Дор | 1980 | МО «Малодорское» | 146,88 | 3,808 | 25 | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 10 | 80 | 4 |
| 5 | Сооружение водозаборная скважина б/н, д. Якушевская | 2011 | МО «Малодорское» | 69,12 | н/д | н/д | Тайфун серии БЦПЭ 1,1-60У-5709 | 1 | 1,8 | 70 | 0,55 |

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории МО «Малодорское» составляет 9,352 км. Сети и объекты системы водоснабжения находятся в собственности муниципального образования «Малодорское», по объектам проводится государственная регистрация права собственности. Объекты системы водоснабжения – водопроводные сооружения и сети находятся в эксплуатации ООО ЖКХ «Малодоры».

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| №№ участков объекта | Наименование водовода, участка | Местоположение объекта | Материал трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяженность, м | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта (м) | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 1 | Сети водоснабжения. Колодец и водозаборная скважина-Колодец | деревня Малый Дор | ПНД | 1985 | 50 | 162 | 2 | 40 |
| 2 | Сети водоснабжения. Колодец - Колодец с водоразборной колонкой | деревня Малый Дор | ПНД | 1985 | 32 | 150 | 2 | 40 |
|  | Итого: | 312 |  |
| 1 | Сети водоснабжения | село Малодоры | ПНД | 1985 | 25 | 500 | 2 | 40 |
| 2 | Сети водоснабжения | село Малодоры | ПНД | 1985 | 32 | 1197 | 2 | 40 |
| 3 | Сети водоснабжения | село Малодоры | ПНД | 1985 | 50 | 912 | 2 | 40 |
| 4 | Сети водоснабжения | село Малодоры | сталь | 1985 | 57 | 213 | 2 | 40 |
| 5 | Сети водоснабжения | село Малодоры | ПНД | 1985 | 63 | 1000 | 2 | 40 |
|  | Итого: | 3822 |  |
| 1 | Сети водоснабжения | д. Подгорная, д. Спасская, д. Глазанова | ПНД | 1998 | 20 | 126 | 2 | 20 |
| 2 | Сети водоснабжения | д. Подгорная, д. Спасская, д. Глазанова | ПНД | 1998 | 25 | 772 | 2 | 20 |
| 3 | Сети водоснабжения | д. Подгорная, д. Спасская, д. Глазанова | ПНД | 1998 | 32 | 985 | 2 | 20 |
| 4 | Сети водоснабжения | д. Подгорная, д. Спасская, д. Глазанова | ПНД | 1998 | 50 | 2167 | 2 | 20 |
|  | Итого: | 4050 |  |
| 1 | Сети водоснабжения | д. Маренинская | ПНД | 2009 | н/д | 1000 | н/д | 10 |
|  | Итого: | 1000 |  |
| 1 | Сети водоснабжения | д. Якушевская | ПНД | 2014 | 50 | 168 | 2 | н/д |
|  | Итого: | 168 |  |

В д. Якушевская было разрешение на ввод в эксплуатацию 168 м трубопроводов сети холодного водоснабжения, объект поставлен на кадастровый учет и находится в стадии регистрации права собственности.

Рекомендуется при перекладке использование трубопроводов из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования «Малодорское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- старение существующих сетей водоснабжения;

- высокая степень физического износа насосного оборудования;

- отсутствие на территории муниципального образования водопроводных очистных сооружений;

- не соответствие качества подаваемой питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- острой проблемой для района является продолжающееся загрязнение водоисточников (как посредством прямого сброса загрязненных сточных и ливневых вод по тракту подачи воды, так и ввиду чрезвычайного загрязнения водосборных площадей и отсутствие реальных зон санитарной охраны), недостаточная эффективность применяемых технологий водоподготовки, низкое санитарно-техническое состояние водоразводящих сетей и высокая их аварийность: не позволяют обеспечить устойчивое водоснабжение населения достаточным количеством воды стандартного качества.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования «Малодорское» централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория муниципального образования «Малодорское» не относится к зоне развития вечномерзлых грунтов, подзоне их несплошного прерывистого распространения, характеризующейся наличием как талых, так и многолетнемерзлых пород. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения.

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности муниципального образования «Малодорское», по объектам проводится процедура государственной регистрации права собственности.

Организацией, эксплуатирующей объекты централизованной системы водоснабжения, является ООО ЖКХ «Малодоры».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Малодорское» на период до 2024 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО «Малодорское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования «Малодорское»;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

| Группа | Целевые показатели на 2013 год |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в процентах | 2,27 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в процентах | 23,8 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, в метрах | 300 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км). | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | 20-40 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | - |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 30 |
|  | промышленные объекты | 0 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 25 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи % |  |
|  | 2. Утечка и неучтенный расход воды, м3 | - |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | Инвестиционные программы отсутствуют |
| 6. Иные показатели | 1. Энергопотребление на водоподготовку (очистку) питьевой воды | водоподготовка отсутствует |
|  | 2. Энергопотребление на подъем и подачу питьевой воды | 2,022 кВтч/м3 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования «Малодорское».

Согласно Муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Малодорское» на 2014 – 2017 годы», а также Проекту Генерального плана МО «Малодорское», развитие систем водоснабжения на период до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- строительство водопровода и бурение скважины в с. Малодоры для обеспечения населения чистой водой в достаточном количестве. Сроки реализации проекта – 2014-2017 гг.;

- строительство водопровода под вновь строящееся жилье  и бурение скважины в д. Глазанова. Сроки реализации проекта – 2014-2017 гг.;

- основная задача водоснабжения в с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор – реконструкция действующих водопроводов. Сроки реализации проекта – 2014-2024 гг.;

- при необходимости водоподготовки надлежит построить водопроводные очистные сооружения, состав и мощность которых необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования. Водоподготовку в малых населенных пунктах области (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления. Сроки реализации проекта 2014-2018 гг.;

- реконструкция водопроводных сетей с большим процентом физического износа. Сроки реализации проекта 2014-2024 гг.;

- замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях. Сроки реализации проекта 2014-2024 гг.;

- замена ветхих водопроводных сетей со сверхнормативным сроком службы. Сроки реализации проекта 2014-2024 гг.;

- перевод на безбашенную систему водоснабжения населенных пунктов: с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная для повышения стабильности снабжения водой потребителей и снижения потерь воды. Сроки реализации проекта 2014-2018 гг.;

- оборудование всех объектов централизованной системы водоснабжения зонами санитарной охраны. Сроки реализации проекта 2014-2018 гг.;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Мероприятие необходимо проводить ежеквартально;

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата;

- основные мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения:

- обеспечение производительности водопроводных сооружений до необходимых потребностей;

- обследование состояния источника питьевого водоснабжения и анализ зон санитарной охраны, соблюдение границ и режимов трех поясов ЗСО источников водоснабжения;

- замена оборудования, внедрение новых технологий очистки воды;

- проектирование и строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей для территорий нового строительства и реконструкции, а также для улучшения и повышения надежности водоснабжения;

- проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления, установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- основные мероприятия для улучшения технического состояния системы водоснабжения:

- поэтапная замена насосного оборудования  на водозаборных сооружениях;

- замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы, продолжение капитального ремонта водоводов.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды по муниципальному образованию «Малодорское» представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Статья расхода | Единица измерения | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Объем воды из источников всего | тыс. м3 | 23,7 |
| в том числе из поверхностных источников | тыс. м3 | 19,8 |
| из подземных источников | тыс. м3 | 3,9 |
| Подано воды в сеть - всего | тыс. м3 | 23,7 |
| в том числе: своими насосами | тыс. м3 | 23,7 |
| самотеком | тыс. м3 | - |
| воды, полученной со стороны | тыс. м3 | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - |
| из нее нормативно очищенная | тыс. м3 | - |
| Отпущено воды всем потребителям | тыс. м3 | 23,7 |
| в том числе: своим потребителям (абонентам) | тыс. м3 | 23,7 |
| из них: населению | тыс. м3 | 22,1 |
| бюджетнофинансируемым организациям | тыс. м3 | 0,9 |
| прочим организациям | тыс. м3 | 0,7 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | тыс. м3 | - |
| Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | - |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Фактическое потребление (реализация) воды за 2013 год составило 23,7 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил  64,9315 м3/сут., в сутки наибольшего водопотребления расход составил 77,9178 м3/сут (где коэффициент суточной неравномерности принят равным К=1,2. При расчетах К принимается равным от 1,1-1,3).

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.7 и на диаграмме 2.1.

Таблица 2.7

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, м3/сут | годовое водопотребление, тыс. м3/год |
| 1 | с. Малодоры | 50,30136 | 15,3 |
| 2 | д. Глазанова (д. Спасская, д. Подгорная) | 14,4658 | 4,4 |
| 3 | д. Маренинская | 8,6136 | 2,62 |
| 4 | д. Малый Дор | 4,5698 | 1,39 |

Диаграмма 2.1

Как видно из таблицы и диаграммы основная доля воды на территории МО «Малодорское» приходится на с. Малодоры – 64%, на д. Глазанова (д. Спасская, д. Подгорная) приходится 19%.

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 2.8 и на диаграмме 2.2.

Таблица 2.8

| № п/п | Потребитель | Объемы реализации воды за 2013 год, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население | 22,1 |
| 2 | Бюджетнофинансируемые организации | 0,9 |
| 3 | Прочие организации | 0,7 |

Диаграмма 2.2

Как видно из таблицы и диаграммы, основным потребителем воды в муниципальном образовании «Малодорское» является население – 93% общего объема реализованной воды.

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление воды населением МО «Малодорское» за 2013 год составило 22,1 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 60,548 м3/сут., в сутки наибольшего водопотребления расход составил 72,6576 м3/сут.

Общий баланс подачи и реализации воды по муниципальному образованию «Малодорское» за 2012-2015 гг. представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год факт | 2013 год | 2014 | 2015 год ПЛАН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено в тарифе | факт | утверждено в тарифе | факт за 1 квартал | факт за 9 месяцев | ожидаемое |  |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения, в том числе | тыс. м3 | 22,8 | 26,5125 | 23,7 | 24,563 | 5,5 | 18,2 | 24,1 | 24,1 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. м3 | 18,5 | 22,2125 | 19,8 | 20,263 | 4,7 | 15,5 | 20,6 | 20,6 |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. м3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 0,8 | 2,7 | 3,5 | 3,5 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. м3 | 22,8 | 26,5125 | 23,7 | 24,563 | 5,5 | 18,2 | 24,1 | 24,1 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. м3 | 22,8 | 26,5125 | 23,7 | 24,563 | 5,5 | 18,2 | 24,1 | 24,1 |
| 2.1.2 | от других операторов | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери воды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. м3 | 22,8 | 26,5125 | 23,7 | 24,563 | 5,5 | 18,2 | 24,1 | 24,1 |
| 3 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,556 | 18,2 | 24,1 | 24,1 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,845 | 3,384 |  |  |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. м3 |  |  |  |  | 4,711 | 14,816 |  |  |
| 3.2 | Отпуск воды абонентам | тыс. м3 | 22,838 | 0 | 23,714 | 0 | 5,556 | 18,2 | 24,1 | 24,1 |
| 3.2.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.2 | собственным абонентам | тыс. м3 | 22,838 | 0 | 23,714 | 0 | 5,556 | 18,2 | 24,1 | 24,1 |
| 3.2.2.1 | населению | тыс. м3 | 20,885 |  | 22,065 |  | 5,105 | 16,948 | 22,4 | 22,4 |
| 3.2.2.2 | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,255 |  | 0,9 |  | 0,282 | 0,741 | 1,0 | 1,0 |
| 3.2.2.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 0,698 |  | 0,749 |  | 0,169 | 0,541 | 0,7 | 0,7 |

Согласно Приложению №3 к Постановлению Министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 года № 27-пн устанавливаются следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный район» (таблица 2.10):

Таблица 2.10

| Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Этажность дома | Нормативы на холодное водоснабжение | Нормативы на водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес. | на общедомовые нужды, куб. м./кв. м | в жилых помещениях, куб. м/чел. в мес. | на общедомовые нужды, куб. м./кв. м |
| Жилые дома, а также многоквартирные дома, которые отвечают одному из нижеследующих критериев: дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) прибора учета воды; дома, в которых отсутствует техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 627. дома, в которых не определены площади помещений, входящие в состав общедомового имущества. |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства (с ваннами и душем) без ГВС | 1 | 4,227 | - | 4,227 | - |
|  | 2 | 4,227 | - | 4,227 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с ХВС без ГВС и ванн | 1 | 3,498 | - | 3,498 | - |
| В многоквартирных и жилых домах с ХВС без ванн с септиками | 2 | 2,677 | - | - | - |
| Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 настоящего приложения к постановлению министерства энергетики и связи Архангельской области. |
| В многоквартирных и жилых домах со всеми видами благоустройства (с ваннами и душем) без ГВС | 2 | 4,137 | 0,046 | 4,137 | - |

Примечание. Норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в размере 1,521 куб. м. на одного человека в месяц.

Согласно Приложению к Постановлению Министерства энергетики и связи Архангельской области от 30 августа 2012 года № 57-пн устанавливается:

- Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при содержании бань – 0,6 кубических метра холодной воды на одного человека в месяц.

- Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка (огородов, теплиц, клумб) – 0,046 кубических метра холодной воды на один квадратный метр площади земельного участка в месяц.

- Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек по водоснабжению и приготовлению пищи сельскохозяйственных животных установить в следующих размерах (таблица 2.11):

Таблица 2.11

| Виды и группы животных | Норматив потребления коммунальной услуги по водоснабжению и приготовлению пищи для сельскохозяйственных животных (куб. м. на 1 голову животного в месяц) |
| --- | --- |
| Крупный рогатый скот (быки, телята) | 0,91 |
| Коровы молочные | 1,83 |
| Лошади | 1,83 |
| Молодняк (теленок, жеребенок) | 0,91 |
| Свиньи | 0,46 |
| Овцы | 0,18 |
| Овцы молодняк | 0,1 |
| Козы | 0,08 |
| Козы (молодняк) | 0,05 |
| Куры | 0,01 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.12.

# Таблица 2.12

| Показатель | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| количество проживающих человек | чел. | 700 |
| общее количество реализованной воды населению | тыс. м3 | 22,1 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л./сут | 87,7 |
|  | м3/мес | 2,631 |

Величины удельного водопотребления  лежат в пределах существующих норм. В период с 2013 по 2024 год ожидается тенденция к изменению удельного водопотребления жителями муниципального образования «Малодорское», связанная с улучшением жилищных условий, вводом нового жилищного фонда, снижением численности населения, проживающего на территории поселения.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |
| --- | --- |
| Города и поселки городского типа от 5 до 20 тысяч жителей | 200 |
| Поселки городского типа и села от 1 до 5 тысяч жителей | 150 |
| Населенные пункты сельской местности | 100 |

Прогнозные величины водопотребления МО «Малодорское» на I очередь строительства и расчетный срок приведены в таблицах 2.13-2.14.

Таблица 2.13

Прогноз объемов водоснабжения МО «Малодорское» на 1-ю очередь

| Наименование МО | Численность населения, тыс. чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Малодорское» | 1,013 | 100 | 0,101 |

Таблица 2.14

Прогноз объемов водоснабжения МО «Малодорское» на расчетный срок

| Наименование МО | Численность населения, тыс. чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Малодорское» | 0,984 | 100 | 0,098 |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

Все действующие на территории МО «Малодорское» водозаборные сооружения не оборудованы приборами учета воды. Обеспеченность приборами учета населения составляет - 30%. Объекты социально-культурного и бытового назначения оборудованы приборами учета воды на 25%. Необходимо оборудование всех абонентов централизованной системы водоснабжения приборами учета воды.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Запас  производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.15 и на диаграмме 2.3.

Таблица 2.15

| № п/п | Сооружение | Проектная производительность существующих сооружений, м3/сут | Фактическое среднесуточное потребление воды, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение насосная станция «Лимонадный», водозабор родниковый, с. Малодоры | 72,0 | 41,9178 | 30,0822 |
| 2 | Сооружение насосная станция, водозабор родниковый, д. Глазанова | 172,8 | 12,0548 | 160,7452 |
| 3 | Сооружение водозаборная скважина б/н, д. Маренинская | 259,2 | 7,178 | 252,022 |
| 4 | Сооружение насосная станция, водозабор, скважина №2174, д. Малый Дор | 146,88 | 3,8082 | 143,0718 |
| 5 | Сооружение водозаборная скважина б/н, д. Якушевская | 69,12 | нет данных | нет данных |

Диаграмма 2.3

В д. Якушевская было разрешение на ввод в эксплуатацию 168 м трубопроводов сети холодного водоснабжения, объект поставлен на кадастровый учет и находится в стадии регистрации  права собственности. В связи с этим на момент разработки настоящей схемы отсутствует информация о потреблении воды в д. Якушевская.

Как видно из диаграммы 2.3 и таблицы 2.15 на существующем водозаборе в с. Малодоры резерв производственной мощности составляет 41,8%, на водозаборе в д. Глазанова резерв составляет 93%, запас производственной мощности существующих водозаборов, расположенных  в д. Маренинская и д. Малый Дор составляет более 97%.

Учитывая перспективное развитие населенных пунктов, необходима поэтапная реконструкция водозаборных узлов с заменой регулирующей арматуры, насосного оборудования в целях поддержания физического износа основных агрегатов на нормативном уровне.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития муниципального образования «Малодорское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Фактическое потребление воды на территории МО «Малодорское» за 2013 год составило 23,7 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 64,9315 м3/сут., в сутки наибольшего водопотребления расход составил 77,9178 м3/сут. К 2032 году ожидаемое среднесуточное водопотребление составит – 98,0 м3/сут, в сутки максимального водопотребления расход составит 117,6 м3/сут, годовой расход составит 35,77 тыс. м3/год.

Нормы водопотребления принятые при разработке генерального плана МО «Малодорское» на I очередь строительства и расчетный срок приведены в таблицах 2.13-2.14.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 2.04.02 - 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды по МО «Малодорское»:

- Среднесуточный расход воды составляет:

- существующее положение, питьевая вода – 64,9315 м3/сут. (2013 год);

- на I очередь строительства – 101,0 м3/сут;

- на расчетный срок питьевая вода – 98,0 тыс. м3/сут.

- Расчётные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.maх х Qср [1] (п.2,2 СНиП 2.04.02-84), где  Ксут.max = 1,2 составят:

- существующее - Qсут.max  = 1,2 х 64,9315  = 77,9178 м3/сут. (2013 год);

- на I очередь строительства - Q1сут.max  = 1,2 х 101,0 = 121,2 м3/сут;

- на расчётный срок - Qрсут.max = 1,2 х 98,0 = 117,6 м3/сут.

Динамика увеличения водопотребления МО «Малодорское» (в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут) приведена на диаграмме 2.4.

Диаграмма 2.4

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

На территории муниципального образования «Малодорское» централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды на территории муниципального образования «Малодорское» за 2013 год составило 23,7 тыс. м3/год, среднесуточный расход составил 64,9315 м3/сут., в сутки наибольшего водопотребления расход составил 77,9178 м3/сут.

На I очередь строительства ожидаемое среднесуточное водопотребление составит 101,0 м3/сут, в сутки максимального водопотребления расход составит 121,2 м3/сут, годовой расход составит 36,865 тыс. м3/год.

К 2032 году ожидаемое среднесуточное водопотребление составит – 98,0 м3/сут, в сутки максимального водопотребления расход составит 117,6 м3/сут, годовой расход составит 35,77 тыс. м3/год.

## Описание территориальной структуры потребления воды.

Эксплуатацию систем водоснабжения на территории МО «Малодорское» осуществляет ООО ЖКХ «Малодоры». Организация осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. Вся территория муниципального образования разделена на 5 технологических зон. Наибольшее водопотребление характеризуется наибольшим числом потребителей и плотностью расположения промышленных и иных предприятий.

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточное водопотребление, м3/сут | годовой, тыс. тыс. м3/год |
| 1 | МО «Малодорское» | 98,0 | 35,77 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Оценка расходов воды на территории МО «Малодорское» представлена в таблице 2.17.

Таблица 2.17

| Категория потребителей | Единица измерения | Существующее положение, 2013 год | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. м3 | 23,7 | н/д | н/д |
| в том числе: |
| Население | тыс. м3 | 22,1 | н/д | н/д |
| Бюджетнофинансируемые организации | тыс. м3 | 0,9 | н/д | н/д |
| Прочие организации | тыс. м3 | 0,7 | н/д | н/д |

При расчете объемов воды на I очередь строительства и расчетный срок данные о прогнозном потреблении воды отсутствуют.

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических и планируемых потерях воды на перспективу в настоящий момент отсутствуют.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2013-2032 гг. МО «Малодорское» представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| № п/п | Статья расхода | Существующее положение, 2013 год | 2015 год ПЛАН | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, (полученной со стороны) тыс. м3 | 23,7 | 24,1 | 36,865 | 33,77 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | - | - | - | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 23,7 | 24,1 | 36,865 | 33,77 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | - | - | - | - |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | - | - | - | - |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 23,7 | 24,1 | 36,865 | 33,77 |

Примечание: при составлении общего баланса подачи и реализации воды не учтены объемы воды на собственные нужды и объем потерь, ввиду отсутствия данных.

Перспективный структурный и территориальный водный баланс на конец I очереди строительства и расчетный срок (2032 год) представлены в таблицах 2.19 и 2.20 соответственно.

Таблица 2.19

| № п/п | Категория потребителей | Единица измерения | Существующее положение, 2013 год | 2015 год ПЛАН | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. м3 | 22,1 | 22,4 | - | - |
| 2 | Бюджетнофинансируемые организации | тыс. м3 | 0,9 | 1,0 | - | - |
| 3 | Прочие организации | тыс. м3 | 0,7 | 0,7 | - | - |

Примечание. При расчете объемов воды на I очередь строительства и расчетный срок данные о прогнозном потреблении воды отсутствуют.

Таблица 2.20

| № п/п | Населенный пункт, территория | Подача питьевой воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, 2013 год | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 год |
| 1 | МО «Малодорское» | 23,7 | 36,865 | 33,77 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 2.21.

Таблица 2.21

| № п/п | Населенный пункт | Проектная производительность существующего сооружения, м3/сут | Проектная производительность сооружений водоснабжения, м3/сут | Необходимая мощность водоисточника на расчетный срок 2032 год, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 г. |  |  |
| 1 | Сооружение насосная станция «Лимонадный», водозабор родниковый, с. Малодоры | 72,0 | - | нет данных | нет данных | - |
| 2 | Сооружение насосная станция, водозабор родниковый, д. Глазанова | 172,8 | - | нет данных | нет данных | - |
| 3 | д. Маренинская, водозаборная скважина б/н | 259,2 | - | нет данных | нет данных | - |
| 4 | Сооружение насосная станция, водозабор, скважина №2174, д. Малый Дор | 146,88 | - | нет данных | нет данных | - |
| 5 | Артезианская скважина б/н, д. Якушевская | 69,12 | - | нет данных | нет данных | - |

Произвести анализ производственной мощности водозаборных сооружений на период до 2032 года невозможно из-за отсутствия необходимых данных о прогнозных балансах потребления воды на территории каждого населенного пункта.

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области от 10 февраля 2014 г. №7 «Об определении гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Малодорское» ООО ЖКХ «Малодоры» наделяется статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования «Малодорское».

Зона деятельности устанавливается в соответствии с границами муниципального образования «Малодорское».

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Для качественного и надежного обеспечения потребителей на территории поселения коммунальными услугами, в том числе водоснабжением разработана Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Малодорское» на 2014 – 2017 годы». Также мероприятия по развитию и модернизации системы централизованного водоснабжения предусматриваются генеральным планом МО «Малодорское».

Предусматривается:

- строительство водопровода и бурение скважины в с Малодоры для обеспечения населения чистой водой и в достаточном количестве. Сроки реализации проекта – 2014-2017 гг.;

- строительство водопровода под вновь строящееся жилье  и бурение скважины в д. Глазанова. Сроки реализации проекта – 2014-2017 гг.;

- основная задача водоснабжения в с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор – реконструкция действующих водопроводов. Сроки реализации проекта – 2014-2024 гг.;

- при необходимости водоподготовки надлежит построить водопроводные очистные сооружения, состав и мощность которых необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования. Водоподготовку в малых населенных пунктах области (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления. Сроки реализации проекта – 2014-2018 гг.;

- замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях. Сроки реализации проекта – 2014-2024 гг.;

- замена ветхих водопроводных сетей со сверхнормативным сроком службы. Сроки реализации проекта – 2014-2024 гг.;

- перевод на безбашенную систему водоснабжения населенных пунктов: с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная. Сроки реализации проекта – 2014-2018 гг.;

- оборудование всех объектов централизованной системы водоснабжения зонами санитарной охраны. Сроки реализации проекта – 2014-2018 гг.;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды. Мероприятие необходимо проводить ежеквартально;

- проведение комплекса мероприятий по уменьшению водопотребления.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Предусматривается:

- строительство водопровода и бурение скважины в с. Малодоры для обеспечения населения чистой водой и в достаточном количестве;

- строительство водопровода под вновь строящееся жилье  и бурение скважины в д. Глазанова;

- строительство водопроводных очистных сооружений с применением современных методов очистки питьевой воды. Состав и производительность сооружения необходимо уточнить на этапе проектирования и составления проектно-сметной документации. Водоподготовку в малых населенных пунктах области (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления;

- замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях;

- замена ветхих водопроводных сетей со сверхнормативным сроком службы;

- перевод на безбашенную систему водоснабжения населенных пунктов: с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная для повышения стабильности снабжения водой потребителей и снижения потерь воды;

- оборудование объектов централизованной системы водоснабжения зонами санитарной охраны.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Для обеспечения холодным водоснабжением абонентов перспективной застройки населенных пунктов, а также территории, на которых отсутствует централизованное водоснабжение, необходимо предусмотреть бурение новых водозаборных сооружений, строительство новых водопроводных сетей.

Муниципальной программой МО «Малодорское» предусматривается строительство водопровода под вновь строящееся жилье  и бурение скважины в д. Глазанова.

В д. Якушевская было разрешение на ввод в эксплуатацию 168 м трубопроводов сети холодного водоснабжения, объект поставлен на кадастровый учет и находится в стадии регистрации права собственности.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

Для обеспечения холодным водоснабжением абонентов перспективной застройки населенных пунктов, а также территории, на которых отсутствует централизованное водоснабжение, необходимо предусмотреть бурение новых водозаборных сооружений, строительство новых водопроводных сетей.

Муниципальной программой МО «Малодорское» предусматривается строительство водопровода под вновь строящееся жилье  и бурение скважины в д. Глазанова.

В д. Якушевская было разрешение на ввод в эксплуатацию 168 м трубопроводов сети холодного водоснабжения, объект поставлен на кадастровый учет и находится в стадии регистрации права собственности.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Для сокращения утечек и неучтенных расходов воды предусматривается замена аварийных и ветхих водопроводных сетей, а также поддержание величины физического и морального износа объектов централизованной системы водоснабжения на нормативном уровне.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- строительство водопроводных очистных сооружений с применением современных методов очистки питьевой воды. Состав и производительность сооружения необходимо уточнить на этапе проектирования и составления проектно-сметной документации. Водоподготовку в малых населенных пунктах области (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления;

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;

- разработка проектной документации на скважины;

- оформление разрешительной документации на недропользование.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Планируется:

- проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений. Состав и производительность сооружения необходимо уточнить на этапе проектирования и составления проектно-сметной документации. Водоподготовку в малых населенных пунктах области (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления;

- реконструкция водопроводных сетей в с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор;

- строительство водопровода в с. Малодоры, д. Глазанова под вновь строящееся жилье;

- перевод на безбашенную систему водоснабжения населенных пунктов: с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная;

- замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

При проведении мероприятий по уменьшению водопотребления, предусматривается установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов, внедрение измерительных приборов. Кроме того предусматривается внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Оснащенность приборами учета существующего населения составляет 30%, объекты социально-культурного и бытового назначения оборудованы приборами учета на 25%. Все существующие водозаборные сооружения не оборудованы приборами учета воды. Рекомендуется в первую очередь оборудовать все действующие водозаборы приборами учета воды, а также предусмотреть дальнейшее оборудование абонентов централизованной системы водоснабжения приборами учета воды.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Малодорское».

Схема сетей водоснабжения муниципального образования «Малодорское» в электронном варианте в виде карты прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Существующей мощности водозаборных узлов достаточно для обеспечения потребности населения в воде. Альтернативой водонапорным башням Рожновского и накопительным емкостям рекомендуется частотная автоматика, устанавливаемая на ВЗУ. Также основное внимание требуется уделить водопроводным сетям и раздаточному оборудованию, с целью максимального исключения утечек на данных участках. Месторасположение проектируемых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен необходимо уточнить при рабочем проектировании с учетом местных условий.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения муниципального образования «Малодорское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схема расположения объектов систем водоснабжения муниципального образования «Малодорское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На формирование химического состава подземных вод значительное влияние оказывает антропогенный фактор.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистные сооружения на территории муниципального образования «Малодорское» отсутствуют. Информация о мероприятиях отсутствует.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия развития и модернизации системы водоснабжения муниципального образования «Малодорское» представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО кап. вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 | 2026-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Строительство, реконструкция и модернизация оборудования |
| 1 | Строительство водопровода и бурение скважины в с. Малодоры |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода под вновь строящее жилье и бурение скважины в д. Глазанова |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция действующих водопроводов в с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 4 | Проектирование и строительство водопроводных очистных сооружений | 1 ед. | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 5 | Замена насосного оборудования на водозаборных сооружениях |  | 300 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6 | Перевод на безбашенную систему водоснабжения населенных пунктов: с. Малодоры, д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная | 2 ед. | 240 |  |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 27540 |  |  |  |  | 220 | 100 | 220 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 27540 |  |  |  |

Примечание. Окончательную величину капитальных затрат необходимо уточнить на этапе проектирования и составления проектно-сметной документации.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.23.

Таблица 2.23

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2013 год | Планируемые целевые показатели на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в процентах | 2,27 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в процентах | 23,8 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, в метрах | 300 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км). | - | 0 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 20-40 | 0-10 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах). | - | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 70 | 90 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |
|  | население | 30 | 100 |
|  | промышленные объекты | 0 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 25 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах). | - |  |
|  | 2. Утечка и неучтенный расход воды, м3 | - | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют | - |
| 6. Иные показатели | 1. Энергопотребление на водоподготовку (очистку) питьевой воды | водоподготовка отсутствует | н/д |
|  | 2. Энергопотребление на подъем и подачу питьевой воды | 2,022 кВтч/м3 | н/д |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

На момент разработки настоящей схемы бесхозные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования «Малодорское» не выявлены.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Малодорское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

На территории МО «Малодорское» централизованная система хозяйственно-бытовой канализации организована только в с. Малодоры, дождевая канализация отсутствует.

Сточные воды от села по самотечным сетям собираются в септик и затем вывозятся ассенизационным транспортом на поле ассенизации (свалку ЖБО).

Жители остальных населенных пунктов муниципального образования, не обеспеченные централизованной системой водоотведения, используют выгребные ямы и септики.

Канализацией оборудовано 2,3 тыс. кв. м или 6,3% жилищного фонда поселения, в том числе централизованной – 1,1 тыс. кв. м или 3,0%.

Общая протяженность канализационных сетей в с. Малодоры составляет 760 м. Данные о протяженности, годе ввода в эксплуатацию, материале труб и проценте износа трубопроводов приведены в таблице 3.1.

Канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории поселения возможно выделить одну эксплуатационную зону, по зоне эксплуатации организации.

Канализационные сети находятся в собственности муниципального образования «Малодорское». Эксплуатирует сети ООО ЖКХ «Малодоры».

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

На территории МО «Малодорское» централизованная система хозяйственно-бытовой канализации организована только в с. Малодоры, дождевая канализация отсутствует.

Сточные воды от села по самотечным сетям собираются в септик и затем вывозятся ассенизационным транспортом на поле ассенизации (свалку ЖБО).

Жители остальных населенных пунктов муниципального образования, не обеспеченные централизованной системой водоотведения, используют выгребные ямы и септики.

Канализацией оборудовано 2,3 тыс. кв. м или 6,3% жилищного фонда поселения, в том числе централизованной – 1,1 тыс. кв. м или 3,0%.

Канализационные очистные сооружения на территории муниципального образования отсутствуют.

Общая протяженность канализационных сетей в с. Малодоры составляет 760 м. Год завершения строительства 1986 год.

В с. Малодоры необходимы: реконструкция существующей централизованной системы водоотведения, строительство новых канализационных сетей, строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуск очищенных сточных вод  рекомендуется осуществлять в малые реки. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Необходимо строительство локальных канализационных сетей и канализационных очистных сооружений в д. Глазанова; строительство локальных канализационных сетей в д. Спасская, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор.

Для населенных пунктов следует проектировать централизованные схемы канализации, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Исключение составляет сельскохозяйственные предприятия, сточные воды от которых являются навозосодержащими. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На территории МО «Малодорское» централизованная система хозяйственно-бытовой канализации организована только в с. Малодоры.

Сточные воды от села по самотечным сетям собираются в септик и затем вывозятся ассенизационным транспортом на поле ассенизации (свалку ЖБО).

Жители остальных населенных пунктов муниципального образования, не обеспеченные централизованной системой водоотведения, используют выгребные ямы и септики.

Канализационные очистные сооружения на территории муниципального образования «Малодорское» отсутствуют.

В настоящее время система дождевой канализации отсутствует.

На территории муниципального образования возможно выделить одну эксплуатационную зону, по зоне эксплуатации организации.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Канализационные очистные сооружения на территории муниципального образования «Малодорское» отсутствуют.

В с. Малодоры необходимы: реконструкция существующей централизованной системы водоотведения, строительство новых канализационных сетей, строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуск очищенных сточных вод  рекомендуется осуществлять в малые реки. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Необходимо строительство локальных канализационных сетей и канализационных очистных сооружений в д. Глазанова; строительство локальных канализационных сетей в д. Спасская, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор.

Для населенных пунктов следует проектировать централизованные схемы канализации, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Исключение составляет сельскохозяйственные предприятия, сточные воды от которых являются навозосодержащими. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 760 м.

Подробная характеристика сетей канализации муниципального образования «Малодорское» приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| №№ участков объекта | Наименование и месторасположение трубопроводов (указываются №№ колодцев, между которыми находится участок трубопровода, или наименование и направление ответвлений, футляры и т.д.) | Балансовая принадлежность | Год постройки | Материал | Глубина заложения трубопровода, высота гидранта, м | Диаметр труб, футляров, сечение для каналов, мм | Протяженность, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Канализационная сеть | МО «Малодорское» | 1986 | чугун | 2 | 200 | 483 | 40 |
| 2 | Канализационная сеть | МО «Малодорское» | 1986 | пластик | 2 | 163 | 203 | 40 |
| 3 | Канализационная сеть | МО «Малодорское» | 1986 | чугун | 2 | 110 | 26 | 40 |
| 4 | Канализационная сеть | МО «Малодорское» | 1986 | пластик | 2 | 108 | 48 | 40 |
|  | ИТОГО: | 760 |  |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения должна представлять собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По централизованной системе водоотведения, состоящей из трубопроводов и колодцев, общей протяженностью 760 м собираются хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории села Малодоры.

Очистные сооружения отсутствуют.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации биологических очистных сооружений (БОС) канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сточные воды с. Малодоры собираются в септик и вывозятся на поле ассенизации (свалку ЖБО).

На территории муниципального образования «Малодорское» отсутствуют канализационные очистные сооружения, сооружения дождевой канализации.

Таким образом, загрязнение территорий происходит в основном из-за отсутствия сооружений дождевой канализации.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На момент разработки настоящей схемы не охвачены централизованными системами водоотведения следующие населенные пункты: деревня Большая Вирова, деревня Большой Дор, деревня Верховская, деревня Глазанова, деревня Горочная, деревня Зарузская, деревня Кустовская, деревня Лыловская, деревня Малая Вирова, деревня Малый Дор, деревня Маренинская, деревня Наумовская, деревня Подгорная, деревня Подосенова, деревня Спасская, деревня Черновская, деревня Чуриловская, деревня Шеломечко, деревня Ширшовская, деревня Якушевская. Жители населенных пунктов используют выгребные ямы и септики.

## ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- старение сетей водоотведения на территории с. Малодоры;

- отсутствие на территории муниципального образования системы ливневой канализации;

- отсутствие сетей канализации для перспективной застройки;

- отсутствие системы очистки поверхностных стоков;

- отсутствие канализационных очистных сооружений;

- отсутствие у абонентов централизованной системы водоотведения приборов учета сточных вод;

- загрязнение водных источников.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Фактическое количество сброшенных сточных вод за 2013 год представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение, 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод – всего | тыс. м3 | 4,086 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 3,65 |
| от бюджетнофинансируемых организаций | тыс. м3 | 0,436 |
| от промышленных предприятий | тыс. м3 | - |
| от прочих организаций | тыс. м3 | - |
| от других канализаций или отдельных канализационных сетей | тыс. м3 | - |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | тыс. м3 | - |
| в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химическую) | тыс. м3 | - |
| из нее: нормативно очищенной | тыс. м3 | - |
| недостаточно очищенной | тыс. м3 | - |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | - |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | - |
| Количество утилизированного осадка | тонн | - |
| Число аварий | ед. | - |
| из них на канализационных сетях | ед. | - |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

На территории муниципального образования отсутствует система дождевой канализация. Необходимо предусмотреть отведение поверхностного стока открытыми лотками на очистные сооружения дождевой канализации.

В микрорайонах водоотвод должен осуществляться методом вертикальной планировки, обеспечивающей сток продольными и поперечными уклонами на всех проездах и площадках.

Водостоки должны быть расчищены, в местах пересечений водостоков с проездами должны быть устроены водопропускные трубы или мостики. Перед выпуском поверхностные стоки с застроенных территорий должны очищаться на локальных очистных сооружениях открытого или закрытого типа. Производственные предприятия должны производить очистку поверхностного стока со своих участков на собственных очистных сооружениях (с учетом специфики загрязнения) и использовать часть очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении. Открытые водостоки, кроме отвода дождевых и талых вод, будут способствовать понижению уровня грунтовых вод, что особенно важно на участках индивидуальной застройки. Капитальные здания с подвальными помещениями, строящиеся на участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод, должны быть оборудованы прифундаментным или пластовым дренажом с выпуском дренажных вод в водотоки или канализационные колодцы.

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков не ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных стоков.

В с. Малодоры необходимы: реконструкция существующей централизованной системы водоотведения, строительство новых канализационных сетей, строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуск очищенных сточных вод  рекомендуется осуществлять в малые реки. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Необходимо строительство локальных канализационных сетей и канализационных очистных сооружений в д. Глазанова; строительство локальных канализационных сетей в д. Спасская, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор.

Для населенных пунктов следует проектировать централизованные схемы канализации, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Исключение составляет сельскохозяйственные предприятия, сточные воды от которых являются навозосодержащими. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Здания, строения, сооружения не оборудованы приборами учета принимаемых/перекачиваемых сточных вод.

Рекомендуется предусмотреть оборудование объектов централизованной системы водоотведения приборами учета.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному образованию «Малодорское» с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения в с. Малодоры за 2012-2015 гг. и резервы производственных мощностей систем водоотведения представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2012 год факт | 2013 год | 2014 год | 2015 год ПЛАН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено в тарифе | факт | утверждено в тарифе | факт за 1 квартал | факт за 9 месяцев | ожидаемое |  |
| 1 | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м3 | 3,245 | 4,69 | 4,086 | 4,656 | 1,144 | 3,654 | 4,576 | 4,576 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. м3 | 3,245 | 4,69 | 4,086 | 4,656 | 1,144 | 3,654 | 4,576 | 4,576 |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | По категориям сточных вод: | тыс. м3 | 3,245 | 4,69 | 4,086 | 4,656 | 1,144 | 3,654 | 4,576 | 4,576 |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс. м3 | 3,245 | 4,69 | 4,086 | 4,656 | 1,144 | 3,654 | 4,576 | 4,576 |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. м3 | 3,245 | 0 | 4,086 | 0 | 1,144 | 3,654 | 4,576 | 4,576 |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. м3 | 3,245 | 0 | 4,086 | 0 | 1,144 | 3,654 | 4,576 | 4,576 |
| 1.3.2.1 | населения | тыс. м3 | 3,245 |  | 3,65 |  | 0,984 | 3,261 | 4,14 | 4,14 |
| 1.3.2.2 | бюджетных потребителей | тыс. м3 |  |  | 0,436 |  | 0,16 | 0,393 | 0,436 | 0,436 |
| 1.3.2.3 | прочих потребителей | тыс. м3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | на собственные очистные сооружения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность существующих очистных сооружений | тыс. м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей | тыс. м3/сут | -3,245 | -4,69 | -4,086 | -4,656 | -1,144 | -3,654 | -4,576 | -4,576 |

Примечание: данные по учету объема сточных вод поступающих в централизованную систему водоотведения в муниципальном образовании «Малодорское» за период 2003-2011 гг. отсутствуют.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «Малодорское».

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.04.03-85. Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь строительства и расчетный срок (2032 год) представлены в таблицах 2.13 и 2.14 раздела 2.3.4 схемы «Водоснабжения».

К 2032 году ожидаемое среднесуточное поступление сточных вод составит – 98,0 м3/сут, в сутки максимального водопотребления расход составит 117,6 м3/сут, годовое отведение сточных вод составит 35,77 тыс. м3/год.

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в  домах оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-бытового обслуживания. Динамика увеличения присоединяемой нагрузки (среднесуточный объем поступление сточных вод, м3/сут.) приведена на диаграмме 3.1.

Диаграмма 3.1

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения по МО «Малодорское» приведено в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование | Водоотведение, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, 2013 год | 2015 год ПЛАН | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 год |
| 1 | Расход стоков в сутки | 11,1945 | 12,537 | 101,0 | 98,0 |
| 2 | Максимальное водоотведение (при К=1,2) | 13,4334 | 15,0444 | 121,2 | 117,6 |
| 3 | Годовое отведение сточных вод | 4086 | 4576 | 36865 | 35770 |

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Структура существующего и перспективного баланса сточных вод централизованной системы водоотведения по с. Малодоры представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, 2013 год | 2015 год ПЛАН | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 год |
| 1 | Население | 3,65 | 4,14 | н/д | н/д |
| 2 | Бюджетнофинансируемые организации | 0,436 | 0,436 | н/д | н/д |
| 3 | Промышленные предприятия | - | - | н/д | н/д |
| 4 | Прочие организации | - | - | н/д | н/д |

Примечание: Данные об отведении сточных вод на I очередь строительства и расчетный срок по группам абонентов в настоящий момент отсутствуют.

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений с указанием резерва / дефицита мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| № п/п | Населенный пункт | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Производительность существующих / планируемых сооружений очистки, тыс. м3/сут. | Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, тыс. м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение, 2013 г. | I очередь строительства | Расчетный срок, 2032 г. |  |  |  |
| 1 | КОС в с. Малодоры | 0 | 101,0 | 98,0 | 0,00 / 36,865 | -4,086 0,00* 1,095** | Необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений в с. Малодоры. Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления. |

Примечание: * - резерв производственной мощности на первую очередь строительства.

** - резерв производственной мощности на расчетный срок.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

На момент разработки настоящей схемы канализационные насосные станции на территории муниципального образования «Малодорское» отсутствуют.

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

На момент разработки настоящей схемы централизованная система водоотведения на территории муниципального образования «Малодорское» организована только в с. Малодоры.

На территории села отсутствуют канализационные очистные сооружения. В связи с чем, отсутствует возможность произвести анализ производственной мощности очистных сооружений.

В с. Малодоры необходимы: реконструкция существующей централизованной системы водоотведения, строительство новых канализационных сетей, строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуск очищенных сточных вод  рекомендуется осуществлять в малые реки. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Необходимо строительство локальных канализационных сетей и канализационных очистных сооружений в д. Глазанова; строительство локальных канализационных сетей в д. Спасская, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор.

Для населенных пунктов следует проектировать централизованные схемы канализации, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Исключение составляет сельскохозяйственные предприятия, сточные воды от которых являются навозосодержащими. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Малодорское» на период до 2024 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- проектирование и строительство очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей муниципального образования «Малодорское»;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории муниципального образования «Малодорское», и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,4 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт. на км.) | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 40 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 15 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 0 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 0 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) |  |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют |
| 6. Иные показатели | 1. Энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод | н/д |

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Согласно Муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Малодорское» на 2014 – 2017 годы», а также Проекту Генерального плана МО «Малодорское», развитие систем водоснабжения на период до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на территории с. Малодоры. Сроки реализации проекта 2014-2018 гг.;

- замена ветхих канализационных сетей со сверхнормативным сроком службы. Сроки реализации проекта 2014-2024 гг.;

- проектирование и строительство канализационных сетей для территорий нового строительства в с. Малодоры. Сроки реализации проекта 2014-2020 гг.;

- предусматривается строительство канализационных систем в д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор. Сроки реализации проекта 2014-2024 гг.;

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на территории д. Глазанова. Сроки реализации проекта 2014-2018 гг.;

- проектирование системы дождевой канализации. Сроки реализации проекта 2014-2018 гг.;

- строительство дождевой канализации открытыми лотками. Сроки реализации проекта 2014-2018 гг.;

- проведение комплекса мероприятий по снижению водоотведения.

В с. Малодоры необходимы: реконструкция существующей централизованной системы водоотведения, строительство новых канализационных сетей, строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуск очищенных сточных вод  рекомендуется осуществлять в малые реки. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Необходимо строительство локальных канализационных сетей и канализационных очистных сооружений в д. Глазанова; строительство локальных канализационных сетей в д. Спасская, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор.

Для населенных пунктов следует проектировать централизованные схемы канализации, объединяющие жилые, производственные зоны и зоны отдыха. Исключение составляет сельскохозяйственные предприятия, сточные воды от которых являются навозосодержащими. Канализование промышленных предприятий надлежит предусматривать по полной раздельной системе.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- для групп или отдельных зданий;

- для объектов периодического функционирования (пионерских лагерей, туристических баз и вахтовых поселков).

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

## Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

Данные о мероприятиях отсутствуют.

## Организация централизованного водоотведения на территории муниципального образования «Малодорское», где оно отсутствует.

Предусматривается:

- проектирование и строительство канализационных сетей для территорий нового строительства в с. Малодоры;

- предусматривается строительство канализационных систем в д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор.

## Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Информация о мероприятиях отсутствует.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Предусматривается:

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на территории с. Малодоры;

- замена ветхих канализационных сетей со сверхнормативным сроком службы;

- проектирование и строительство канализационных сетей для территорий нового строительства в с. Малодоры;

- предусматривается строительство канализационных систем в д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор.

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на территории д. Глазанова;

- проектирование системы дождевой канализации;

- строительство дождевой канализации открытыми лотками.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

При проведении мероприятий по снижению водоотведения, предусматривается внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИП и А) насосных станций и очистных сооружений.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Малодорское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения муниципального образования «Малодорское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения муниципального образования «Малодорское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ  у  КОС  мощностью до 1500 м3/сут  равен 200 метров, у септика - 8 м, у КНС - 15 м, в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл. 1, прим. 6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схема водоотведения муниципального образования «Малодорское» в электронном варианте в виде карты прилагается. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализирования территории поселения необходимо отметить: строительство канализационных очистных сооружений на территории с. Малодоры, реконструкция и замена канализационных коллекторов, строительство дождевой канализации на территории МО «Малодорское», строительство новых сетей канализации для территорий перспективной застройки.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами:

- термофильным сбраживанием в метантенках;

- высушиванием;

- пастеризацией;

- обработкой гашеной известью;

- в радиационных установках;

- сжиганием;

- пиролизом;

- электролизом;

- получением активированных углей (сорбентов);

- захоронением;

- выдерживанием на иловых площадках;

- использованием как добавки при производстве керамзита;

- обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией;

- компостированием;

- вермикомпостированием.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия развития и модернизации системы водоотведения муниципального образования «Малодорское» представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО кап. вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 | 2026-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Строительство, реконструкция и модернизация оборудования |
| 1 | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на территории с. Малодоры |  | 6000 |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство канализационных сетей для территорий нового строительства в с. Малодоры |  | 5000 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | Реконструкция существующих канализационных сетей в с. Малодоры |  | 3600 |  |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 |  |
| 4 | Строительство канализационных систем в д. Спасская, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малый Дор |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 5000 | 5000 |
| 5 | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений на территории д. Глазанова |  | 6000 |  |  |  |  |  | 500 | 1000 | 1000 | 3500 |  |
| 6 | Проектирование и строительство системы дождевой канализации |  | 4000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 35600 |  |  |  |  | 1000 | 5400 | 5900 | 6900 | 10400 | 6000 |

Примечание. Окончательную величину капитальных затрат необходимо уточнить на этапе проектирования и составления проектно-сметной документации

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения муниципального образования «Малодорское» приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год | Планируемые целевые показатели на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 0,4 | 0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт. на км.) | - | - |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 40 | 20 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 15 | 70 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 0 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 0 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВт*ч/год) | - |  |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | Инвестиционные программы отсутствуют | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод | - | н/д |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На момент разработки настоящей схемы бесхозные объекты централизованной системы водоотведения  на территории муниципального образования «Малодорское» не выявлены.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Малодорское»

Юридический адрес: 165224, Архангельская обл., Устьянский р-н, с. Малодоры, ул. Школьная, д. 8

Глава муниципального образования «Малодорское»    _______________    Кокорин В.В.

# Text boxes

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОДОРСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 год

2013